## 様式
年間予測発電量シミュレーション |  | （ |  | 色の欄に値を入力する）
|  | （ | 影などの影響を考慮する場合は |  |  |  | に上書きをする）
１ 条件
モジュール出力 |  |  |  | kW |  | 傾斜 |  | °
[6 empty] | 方位角 |  | °
２ 日射量（NEDO日射量データベース閲覧システム MONOSOLA-20より）
＊当てはまる傾斜角がない場合、傾斜角は前後の角度の値から右記のとおり求める。
（直上の傾斜角での日射量‐直下の傾斜角での日射量）/10*（求める傾斜角－直下の傾斜角）＋直下の傾斜角での日射量
単位：kWh/m2
|  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
直上の傾斜角： | °
直下の傾斜角： | °
傾斜角 | ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３ 月ごとの想定発電量
右の式より求める。 |  | ３月: 月間発電量(kWh)＝発電容量(kW)×日射量(kWh/㎡)×損失係数(0.85)×月日数; 単位：kWh/m2 １１月: 単位：kWh
|  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
想定発電量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 合計 | 0
４ 月ごとの想定発電量（影などの影響の補正後）
影などの影響を考慮する場合は、以下の発電量の欄に、「３」で求めた発電量に対して考慮した値を上書きする。
単位：kWh
|  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
想定発電量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 合計 | 0
５ 月ごとの想定発電量（雪の影響の補正後）
雪の影響に関し、本シートでは12月、1月、2月に発電量が |  | ５月: ％に低減されることを想定して、「４」の発電量を補正する。
単位：kWh
|  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
想定発電量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 合計 | 0

## （例）花輪9.9kW30°傾斜
年間予測発電量シミュレーション |  |  | （ |  | 色の欄に値を入力する）
|  |  | （ | 影などの影響を考慮する場合は |  |  |  | に上書きをする）
１ 条件
モジュール出力 |  |  |  | 9.9 | kW |  | 傾斜 | 30 | °
[7 empty] | 方位角 | 0 | °
２ 日射量（NEDO日射量データベース閲覧システム MONOSOLA-20より）
＊当てはまる傾斜角がない場合、傾斜角は前後の角度の値から右記のとおり求める。
（直上の傾斜角での日射量‐直下の傾斜角での日射量）/10*（求める傾斜角－直下の傾斜角）＋直下の傾斜角での日射量
単位：kWh/m2
|  |  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
直上の傾斜角： | 30 | ° | 1.92 | 2.9 | 3.85 | 4.84 | 5.13 | 4.99 | 4.53 | 4.57 | 4.11 | 3.38 | 2.21 | 1.53
直下の傾斜角： | 30 | ° | 1.92 | 2.9 | 3.85 | 4.84 | 5.13 | 4.99 | 4.53 | 4.57 | 4.11 | 3.38 | 2.21 | 1.53
傾斜角 | 30 | ° | 1.92 | 2.9 | 3.85 | 4.84 | 5.13 | 4.99 | 4.53 | 4.57 | 4.11 | 3.38 | 2.21 | 1.53
３ 月ごとの想定発電量
右の式より求める。 |  |  | ３月: 月間発電量(kWh)＝発電容量(kW)×日射量(kWh/㎡)×損失係数(0.85)×月日数; 単位：kWh/m2 １１月: 単位：kWh
|  |  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
想定発電量 |  |  | 500.8608 | 683.298 | 1004.3303 | 1221.858 | 1338.2374 | 1259.7255 | 1181.7185 | 1192.153 | 1037.5695 | 881.7237 | 557.9145 | 399.1234
[13 empty] | 合計 | 11258.5126
４ 月ごとの想定発電量（影などの影響の補正後）
影などの影響を考慮する場合は、以下の発電量の欄に、「３」で求めた発電量に対して考慮した値を上書きする。
単位：kWh
|  |  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
想定発電量 |  |  | 500.8608 | 683.298 | 1004.3303 | 1221.858 | 1338.2374 | 1259.7255 | 1181.7185 | 1192.153 | 1037.5695 | 881.7237 | 557.9145 | 399.1234
[13 empty] | 合計 | 11258.5126
５ 月ごとの想定発電量（雪の影響の補正後）
雪の影響に関し、本シートでは12月、1月、2月に発電量が |  |  | ４月: 50; ５月: ％に低減されることを想定して、「４」の発電量を補正する。
単位：kWh
|  |  | １月 | 2月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
想定発電量 |  |  | 250.4304 | 341.649 | 1004.3303 | 1221.858 | 1338.2374 | 1259.7255 | 1181.7185 | 1192.153 | 1037.5695 | 881.7237 | 557.9145 | 199.5617
[13 empty] | 合計 | 10466.8715